中国核学会团体标准

小型堆应急源项确定和烟羽应急计划区测算方法

编制说明

征求意见稿

标准编制组 2021年9月

小型堆应急源项确定和烟羽应急计划区测算方法

编制说明

- 任务来源及计划要求

依据中国核学会下发的《中国核学会关于下达2021年度第一批团体标准和研究立项的通知》（中核学发[2021]11号），项目编号为HTB2021001的《小型堆应急源项确定和烟羽应急计划区测算方法》已被纳入团体标准制定计划，项目周期为2021年3月至2022年3月。

- 标准编制组组成

标准编制组以中广核研究院为主，参与单位有生态环境部核与辐射安全中心、国家核应急响应技术支持中心、中国核电工程有限公司以及上海核工程研究设计院有限公司以及西安交通大学。

- 编制背景

进入21世纪后，小型堆开发在国际上被广泛重视。我国核能界对小型堆的研究也高度重视，目前已有多家单位投入了相关的研发工作，小型核动力技术也被列入国家能源发展“十二五”规划的重点示范工程项目。

烟羽应急计划区范围的确定是应急计划工作中的重要一环。应急源项和烟羽应急计划区测算方法直接影响烟羽应急计划区的确定。在我国已发布的《核电厂应急计划与准备准则 第1部分：应急计划区的划分》（GBT17680.1-2008）标准中明确提到“对于压水堆核电厂，其烟羽应急计划区的区域范围，一般应考虑反应堆热功率的大小，在以反应堆为中心、半径7km-10km范围内确定；烟羽应急计划区内区的区域范围，一般应考虑反应堆热功率的大小，在以反应堆为中心、半径3km-5km的范围内确定”。该烟羽应急计划区的划分主要是基于大型压水堆的功率和源项释放来确定的。相较于大型压水堆，小型堆具有热功率小、固有安全性高以及用途广泛（可应用于发电、居民供热、工业供汽等领域）等特点。小型堆较少的核燃料装载量和较低的反应堆堆芯功率也决定了较小的堆芯放射性物质总量，即使发生事故，包括严重事故工况下，对环境和公众的影响将大大低于大型核反应堆。大型压水堆的烟羽应急计划区的划分显然不适合于小型堆。同时小型堆多用途的特点决定了小型堆在灵活部署、贴近用户等方面有着更高的要求。过大的烟羽应急计划区不仅制约着小型堆经济性的提高，而且与需要靠近用户的小型堆（例如供气、供热等）的设计初衷相悖。同时《小型压水堆核动力厂安全审评原则（试行）》（2016）也提到“在技术上应为实施场外应急简化甚至取消场外应急创造条件”。因此对于小型堆而言，合理测算烟羽应急计划区对于反应堆安全运行、公众保护以及提升小堆经济性和社会效益至关重要。

目前，我国在小型堆应急源项的确定和烟羽应急计划区测算方法方面尚无明确的标准规定。《陆上小型压水堆核应急工作指导意见（试行）》（2017）虽然提到了小型压水堆应急计划区合理划定应考虑的事故、截断概率以及应急计划区范围推荐值上限等信息，但未就应急源项的确定和烟羽应急计划区测算方法方面提出更深入的系统指导要求。为积极稳妥推进小型堆的工程应用，需针对其技术特点，在广泛调研国际上小型堆应急源项和烟羽应急计划区测算方法最新研究成果的基础上，结合我国现行法规标准，经广泛的意见征集、讨论、汇总，开展小型堆应急源项和烟羽应急计划区测算方法标准编制。

- 编制原则

本标准编制遵循以下原则：

本标准的编制适用于小型压水堆，其他小型堆如高温气冷堆、液态金属反应堆等也可参考使用。

本标准按照GB/T1.1规定的格式进行编制。

- 主要技术内容说明

本标准涉及小型堆应急源项和烟羽应急计划区测算方法要求。

本标准包括7个章节和1个附录，框架设置如下：

1 范围

本标准规定了小型堆应急源项确定和烟羽应急计划区测算方法的要求。

本文件适用于小型堆的应急源项确定和烟羽应急计划区测算。

2 规范性引用文件

HAD101/02	  核电厂厂址选择的大气弥散问题

GB 18871-2002	  电离辐射防护与辐射源安全基本标准

国家核事故应急办公室	 陆上小型压水堆核应急工作指导意见（试行）

3 术语和定义

- 小型堆 small modular reactor

《陆上小型压水堆核应急工作指导意见（试行）》（2017）中的定义为“指电功率小于300MWe(国际原子能机构文件IAEA-TECDOC-1451 )，可用于发电、供热、供气、海水淡化等多用途的小型商用压水堆”。

《小型核动力厂非居住区和规划限制区划分原则与要求》（2018）中提到该文件适用于“为发电、供热、供汽等用途，采用固有安全特征的陆基小型核动力厂，包括高温气冷堆和单堆热功率低于300 兆瓦的轻水型反应堆”。

IAEA（Advances in Small Modular Reactor Technology Developments-A Supplement to:IAEA Advanced Reactors Information System (ARIS)）（2020版）的中提到 “SMRs are newer generation reactors designed to generate electric power typically up to 300 MW, whose components and systems can be shop fabricated and then transported as modules to the sites for installation as demand arises.”

本标准参考IAEA小型堆的定义“指电功率小于300MWe，可用于发电、供热、供气、海水淡化等多用途的小型商用压水堆”，其中的电功率300Mwe转换为等效热功率约为1000MW。本标准的定义为“单堆电功率在300MW（等效热功率约为1000MW）以下，可用于发电、供热、供汽、海水淡化等多用途的小型核反应堆。”

- 设计基准事故  design basis accident

HAF102-2016定义为“导致核动力厂事故工况的假设事故，这些事故的放射性物质释放在可接受限值以内，该核动力厂是按确定的设计准则和保守的方法来设计的。”

GBT17680.1-2008定义为“核设施按确定的设计准则在设计中采取了针对性措施的那些事故工况。在这类事故工况下，放射性物质的释放可由适当设计的设施限制在可接受限值以内。”

本标准采用HAF102-2016定义。

- 严重事故  severe accident

GBT17680.1-2008定义为“严重性超过设计基准事故，包括造成堆芯严重损坏的状态。在这类事故状态下，放射性物质的释放可能失去应有的控制，导致超过可接受限值的严重辐射后果。这类事故有时也称为“超设计基准事故”。”

HAF102-2016中提到“设计扩展工况包括没有造成堆芯明显损伤的工况和堆芯熔化（严重事故）工况。”

本标准的定义为“严重性超过设计基准事故，并造成堆芯明显损伤的事故工况。”

- 事故源项  accident source term

IAEA安全术语（2018年版本）中源项定义为“The amount and isotopic composition of radioactive material released (or postulated to be released) from a facility.”并指出“Used in modelling releases of radionuclides to the environment, in particular in the context of accidents at nuclear installations or releases from radioactive waste in repositories.”

GB/T 4960.8-2008定义为“安全评价与环境评价中的一个常用术语，指给定的辐射源实际或可能释放的辐射和（或）放射性物质以及能量等的有关数据，如放射性核素的种类、数量、化学形态、释放的模式与速率等。”

本标准定义为“事故情况下释放到环境中的放射性核素的组成、形态、活度及释放随时间的变化。”

- 应急源项  emergency source term

本标准定义为“用于烟羽应急计划区测算的事故源项。”

- 预期剂量  projected dose

GB 18871-2002定义为“若不采取防护行动或补救行动，预期会受到的剂量。”

本标准采用GB 18871-2002定义。

- 应急计划区  emergency planning zone

GBT17680.1-2008定义为“为在核电厂发生事故时能及时有效地采取保护公众的防护行动，事先在核电厂周围建立的、制定了应急计划并做好应急准备的区域。”

本标准定义为“为在核动力厂发生事故时能及时有效地采取保护公众的防护行动，事先在核动力厂周围建立的、制定了应急计划并做好应急准备的区域。”

- 烟羽应急计划区  plume emergency planning zone

GBT17680.1-2008定义为“针对烟羽照射途径（烟羽浸没外照射、吸入内照射和地面沉积外照射）而建立的应急计划区。在紧急情况下立即采取隐蔽、服用稳定碘和紧急撤离等紧急防护行动。”

本标准采用GBT17680.1-2008定义。

- 厂址边界 site boundary

HAF101-1991中对“厂址”的定义为“具有确定的边界，在核电厂管理人员有效控制下的核电厂所在领域。”

本标准对“厂址边界”的定义为“在核电厂管理人员有效控制下的核电厂所在领域的确定边界。”

4 应急源项的确定

4.1事故选取

应急源项分析应考虑设计基准事故和严重事故。

对于设计基准事故，应从放射性物质释放的角度，选取包络的事故进行分析，并对包络性原因加以说明；当无法确定包络事故时，应对设计中所考虑的所有设计基准事故进行分析。

对于严重事故，原则上应采用基于概率安全分析得到的严重事故谱，对事故进行分类。应解释事故的分类，并提供各释放类的发生频率。对于严重事故谱中的可能导致早期大量放射性释放的事故，可将其归为最严重的事故序列进行分析。也可根据小型堆设计特点，采用确定论结合工程经验判断的方法，选取代表性的严重事故序列。

参考《陆上小型压水堆核应急工作指导意见（试行）》（2017）中的建议，严重事故序列选取时可合理考虑事故发生的截断频率，可暂取10-7至10-8/（堆.年）作为截断频率，对于发生频率低于截断频率的事故不予考虑，以免所确定的应急计划区范围过大。

概率安全分析模型应该尽量现实可信。充分考虑相关机理和屏障的作用及价值，体现小型堆设计特点。

4.2 源项分析

应采用审管部门认可的燃耗分析程序，根据反应堆运行和设计参数进行裂变产物积存量的分析计算。源项分析所采用的裂变产物积存量原则上应采用循环寿期内各核素辐照史最大值，可根据具体事故源项分析的需求进行调整，例如燃料操作事故（如有），可能需要考虑发生事故时燃料放置期间的衰变对积存量的影响。应采用审管部门认可的分析程序，根据反应堆运行和设计参数进行一回路冷却剂活度计算。

对于小型压水堆的设计基准事故源项，可参考审管部门认可的大型压水堆源项分析方法，根据小型堆设计特点进行适应性评估调整，确保分析方法与小型堆设计特点的一致性。对于小型压水堆的严重事故源项，应使用审管部门认可的分析方法和程序（如一体化严重事故分析程序）对进行评估。源项计算应反映出小型堆在正常和偏离正常运行工况下的性能表现，包括充分的有关设施性能的数据，并根据小型堆设计特点，对裂变产物输运过程中的所有包容屏障的和释放到环境的路径进行建模。

对于除小型压水堆以外的其他小型堆，鉴于其放射性物质的释放迁移机制与传统压水堆存在差异，源项分析采用的方法和模型需进行必要的试验验证或者对比验证，确定模型的合理性，并取得审管部门认可。在对相关的释放机制认知还不够清晰，或者相应的数据资料还不够充分的情况下，源项分析必须考虑适当的保守性。

源项分析模型应尽量现实，充分体现小型堆的设计特点。在暂时没有合适分析方法与程序可供利用的情况下，可参照同类堆型的同类事故的源项，但需经过论证，并获得审管部门认可。

5 烟羽应急计划区测算方法

5.1源项

烟羽应急计划区测算所用的应急源项应按照第4章的规定来确定。对于每个需评估剂量的事故，需确定一个定量的具有大气释放特征的放射性源项，包含向环境的核素释放量、释放持续时间、释放位置、物理化学形态和烟羽的抬升高度。

5.2气象输入

烟羽应急计划区测算所用的气象数据应体现厂址的特定性，选用厂址所在区域最近一年有观测记录的气象数据。评估气象数据的质量和完整性，确保气象数据测量和处理系统的可靠性，应能使同时观测的数据的联合获取率大于90%。气象数据有效性应符合HAD101/02的相关要求。

气象数据的选取应包括全年逐时的风速、风向、大气稳定度、降雨量、混合层高度等，以体现其时间和区域的代表性。应对气象数据进行统计分析，得到有雨或无雨条件下的风向、风速、稳定度的联合频率分布。在选择气象数据时，还应考虑所选大气弥散模型（详见5.3）的数据需求。

5.3大气弥散模型

应确定适合所考虑距离范围内的大气弥散模型，如高斯烟羽弥散模型。如果采用其他更先进的弥散模型，则可能需要修改在本文件中描述的方法细节，以适用此类模型的使用。

应确定适合所考虑的区域和距离范围内的特征大气弥散参数。应确定近场效应的处理方法，包括地面释放、高架释放、建筑物尾流效应、熏烟、烟羽的抬升等。应考虑烟羽在弥散过程中干、湿沉降的损耗及其影响。

5.4照射参数

应确定相关的照射途径，包含来自于大气释放的气载和沉积放射性造成的外照射（地面外照射和烟云外照射）和内照射（吸入气载放射性物质或由于再悬浮导致的吸入内照射）。

如果有必要的话，应该确定有关于受照人群的地理分布。评估中心线的峰值剂量时可不考虑厂址周围人口分布的影响。

应确定照射参数，包含屏蔽因子、呼吸率、照射时间以及剂量转换因子等，相关参数的选取应是审管部门推荐或认可的。在照射时间和屏蔽因子等的确定过程中，不应考虑预先计划的防护行动，如撤离或者隐蔽。

5.5剂量评价

5.5.1 确定论后果评价

不考虑事故的发生频率，采用剂量转换因子(可参考GB18871、IAEA及NRC的相关指导文件)，结合释放的源项、大气弥散和照射参数进行剂量评估，得到剂量-距离曲线，并将剂量-距离曲线与剂量准则（详见第6章的规定）进行对比。对于设计基准事故，应采用保守的大气弥散条件，大气弥散因子采用95%条件概率的数值。应对评估剂量的距离进行解释说明。比如，可能仅简单的评估厂址边界的剂量来说明剂量已经足够的低，也可以评估距离厂址边界一定距离外的剂量。

5.5.2 概率论后果评价

应评估气象条件的变化导致剂量超过剂量准则（详见第6章的规定）的可能性。应确定剂量评估结果（具有反映气象条件变化分布的特征）与剂量准则（某一单一的剂量值）的进行比较的方法。比如，剂量准则可能与平均值、中位值，最大值或者一些其他的统计分布。

对于严重事故，应评估气象条件的变化导致剂量在不同距离处超过剂量准则（详见第6章的规定）的气象条件概率。同时需要根据4.1.3中描述的事故的频率信息对结果进行加权汇总，评估大多数严重事故序列或后果最严重的严重事故序列事故谱在不同距离处剂量超过剂量准则（详见第6章的规定）的条件概率。条件概率计算公式如下：

式中：

p(x)―完整的严重事故谱在距离 处剂量超过剂量准则的条件概率；

―释放类i的发生频率，无量纲；

―距离反应堆的距离，单位为米（m）；

―释放类 源项在距离 处剂量超过剂量准则的气象条件概率，无量纲。

6 烟羽应急计划区划分的安全准则

由于在照射时间和屏蔽因子等的确定过程中，不应该考虑预先计划的防护行动，诸如撤离或者隐蔽。所以在本标准中采用预期剂量代替可防止剂量。在GB18871-2002中，对于预期均应进行干预的剂量水平，主要是为了防止确定性健康效应的发生。在《核或核辐射应急的干预原则与干预水平》中提到“大多数单个器官效应的阈值都高于骨髓，一般只要全身骨髓剂量低于阈值就不必再考虑全身急性照射后可能出现单个器官的效应。”因此选取骨髓作为预期均应进行干预的剂量水平分析器官。

烟羽应急计划区之外，对于设计基准事故和大多数严重事故序列，相应于特定紧急防护行动的预期剂量一般应不大于GB18871-2002所规定的相应的通用优化干预水平。

烟羽应急计划区之外，按第4章的规定所考虑的后果最严重的严重事故序列使公众个人全身（骨髓）可能受到的最大预期剂量不应超过GB18871-2002所规定的任何情况下预期均应进行干预的剂量水平。

7 确定烟羽应急计划区范围

在确定烟羽应急计划区范围时，可初步以反应堆为中心，测算得到的距离为半径来确定，通用的确定方法如下流程图所示。

大气弥散

释放

开始

厂址评估

小型堆设计

假设始发事件

安全分析

厂址气象

源项

选取应急事故

剂量准则

场外剂量后果

扩大应急计划区

某距离处剂量是否大于剂量准则

是

否

应急计划区

实际边界的确定时还应考虑小型堆周围的具体环境特征（如地形、行政区划边界、人口分布、交通和通信等）、社会经济状况和公众心理等因素。

测算得到的烟羽应急计划区范围小于厂址边界时，烟羽应急计划区建议按厂址边界考虑。

《陆上小型压水堆核应急工作指导意见（试行）》（2017）中提到小型堆应急计划区的范围的推荐值不大于3公里。本标准中建议烟羽应急计划区的范围推荐值不大于3公里，具体范围由营运单位经系统论证和科学测算后提出建议，按规定程序确定。对于多堆厂址，可考虑建立一个统一的包络烟羽应急计划区。小型堆烟羽应急计划区可不区分烟羽应急计划区的内区和外区。

- 参考资料清单

[1] 电厂应急计划与准备准则 第1部分：应急计划区的划分（GBT17680.1-2008）

[2] 小型压水堆核动力厂安全审评原则（试行）（2016）

[3] 陆上小型压水堆核应急工作指导意见（试行）（2017）

[4] 小型核动力厂非居住区和规划限制区划分原则与要求（2018）

[5] Advances in Small Modular Reactor Technology Developments A Supplement to:IAEA Advanced Reactors Information System (ARIS) ,IAEA, 2020

[6] 核动力厂设计安全规定（HAF102-2016）

[7] 核科学技术术语 第8部分：放射性废物管理（GB/T4960.8-2008）

[8] 电离辐射防护与辐射源安全基本标准（GB 18871-2002）

[9] 核电厂厂址选择安全规定（HAF101-1991）

[10] 核或核辐射应急的干预原则与干预水平 （2002）

[11] Performance-Based Emergency Preparedness for Small Modular Reactors, Non-Light-Water Reactors, and Non-Power Production or Utilization Facilities（DRAFT REGULATORY GUIDE DG-1350）,NRC,2020

[12] SMR Regulators’ Forum Pilot Project Report: Report from Working Group on Emergency Planning Zone, January 2018