	 华能山东石岛湾核电有限公司

	核岛厂房生活水管道更换施工工程技术要求



	 批准：
 审核：
 编写：

维修部

版次：A                               

	 本文件产权属华能山东石岛湾核电有限公司所有，未经书面许可，不得以任何方式复制、  泄露。


[image: image1.jpg]I [E] 5= g

CHINA HUANENG




目  录

1一、工程概况


2二、工作内容


3三、技术要求


3四、工期要求


4五、现场条件


5六、工程施工及验收标准


6七、现场项目管理机构要求


7八、施工安全要求


9九、施工质量要求


9十、施工管理要求


10十一、材料采购管理


10十二、施工管理程序清单


12十三、甲方提供的招标图纸清单


12十四、工程竣工移交资料要求


13十五、附件




一、工程概况
1. 概述

本工程为华能山东石岛湾核电有限公司核岛厂房（核辅助厂房、电气厂房）生活水管道更换施工。

华能山东石岛湾核电厂厂址位于山东半岛东海岸威海市所辖荣成市境内，地处石岛管理区宁津所街道办事处东南海滨，东侧濒临黄海，厂址中心位置的地理坐标为东经122°30'，北纬36°58'，北距荣成市约23km，西南距石岛管理区约14km，西北距威海市区约68km、烟台市区约120km，西南距青岛市区约185km。
华能山东石岛湾核电厂厂址周边公路交通条件发达，物项自产地到宁津镇，经宁镆路、石核路及临时施工道路进入施工现场或施工临建区；示范工程大、重件设备考虑以水路运输为主，大件设备自设备产地装船通过水运首先到达自建大件码头，卸船装车后经高温堆大件运输道路运至施工现场。目前陆运水运条件均已具备。

2.工程规模

本工程为华能山东石岛湾核电有限公司核岛厂房（核辅助厂房、电气厂房）生活水管道更换施工。投标方负责按合同要求对核辅助厂房生活水部分管道进行更换、按原有管道路径敷设新管道；对电气厂房生活水管道拆除并进行更换管件，更换附属阀门，按照原设计要求进行施工及检测，施工范围包括核辅助厂房2处管段和电气厂房全部不锈钢生活水管道的管件与附属阀门等。管道材质为06Cr19Ni10不锈钢。连接方式包括卡压式连接、法兰连接，详见设计图纸与工程量清单。管道采用原支架固定，不锈钢管道与固定支架间需垫不锈钢皮。原有旧管路上的阀门拆下后需更换新阀。

管道穿墙处需进行封堵并按原设计做好施工，管道安装完成后进行管道试压，管道路径部分位于吊顶内，管道施工完成后损坏的防水、吊顶、瓷砖、踢脚线等均需原样恢复。

本工作要求所提及的内容是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本工作要求、相关的最新法律法规及行业标准的服务。本工作要求所使用的标准与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行，增加的费用由投标方承担。

若投标方所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标方确定。在签订合同之后，招标方保留对本技术规范提出补充要求和修改的权利，投标方应予以配合。

3.设计单位

中核能源科技有限公司
二、工作内容

1.施工范围

本工程为华能山东石岛湾核电有限公司核岛厂房（核辅助厂房、电气厂房）生活水管道更换施工。投标方负责核岛厂房室内生活水管道更换施工，详见附件1、附件2。上、下游边界见设计图册。安施工完成后的负责管道试压试验。本项目统计的管道施工工程量仅供参考，发标人将统一组织现场踏勘，投标单位现场踏勘时应详细测绘，具体范围详见附件中生活水管道部分。

2.关于安全文明施工

严格执行《高温气冷堆核电站示范工程安全文明施工标准化图册》的要求。本着施工现场对文明施工的要求，施工单位在施工中应做到“工完料净场地清”，施工垃圾由施工单位运到场外按要求自行处理。在施工过程中，必须设置安全防护设施，并维护已有安全设施的完整性，不得擅自拆卸或移动安全设施和安全标志。
3.材料供货范围
本工程所有施工所需的机械、工具、设备、材料（包括管道及管道组成件材料及其余部分，如阀门、吊架焊材等其他施工材料）为乙供，乙供设备和材料费用包含在工程总费用中。

4.资质要求
资质要求：具备机电工程施工总承包三级及以上资质，或建筑工程施工总承包三级及以上资质，或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，电力工程施工总承包三级及以上资质；同时具备企业安全生产许可证。
5.业绩要求

业绩要求：具备管道施工业绩。提供业绩合同扫描件（至少包括封面、盖章页、以及能证明业绩情况的关键页）。
三、技术要求

1. 完成施工方案的编制、审核与批准，并提交招标方批准，应重点描述脚手架搭设、高空作业等操作细节及施工保障措施。
2.应提供施工人员的资质证明文件及加盖公章的施工人员配备清单及工器具清单等，特种人员及大型工器具、车辆按招标方要求进行报审。

3.施工人员入厂时，应满足甲方辐射防护授权与管理要求的必要条件。包括但不限于以下条件：
a. 年龄不小于18周岁。
b. 入厂前WBC（全身计数器）测量结果合格。
c. 应具备参加甲方组织辐射防护授权培训，并取得培训合格成绩的能力。
d. 提供放射性工作适应性证明，即能够证明施工人员满足从事放射工作要求的放射工作人员职业健康检查表（1年内有效；威海地区医疗检查机构出具放射工作人员职业健康检查表约为1个月）。
e. 提供个人近5年的职业受照剂量历史记录申报表（若曾从事放射工作）。
f. 提供施工人员所在单位为其配发TLD（热释光剂量计）的证明。
g. 个人剂量低于年度剂量或大修剂量限值的90%，且余量高于2mSv。
4.编制施工计划并报招标方审查。

5.具有完备的特种作业管理制度。

6.施工过程中不得损坏管道周围设备、设施，确保周围设备、管道等不发生污染。
7．施工人员必须严格遵守和服从招标方安全、文明生产、辐射防护的管理规定。
8．施工所使用防火布、工器具、脚手架等施工、装置性材料等均由施工方自行负责，经验收合格后方可使用。现场搭设的脚手架需经验收合格后才能使用。 

四、工期要求

1.本标段工程定于 2022 年3月1日开工（暂定），于2022年4月29日完工，绝对工期60天。
2.投标人应充分考虑本工程所处地区的天气、人力、材料等情况，合理组织资源，确保按期完工，每延迟1天，罚款1000元/天，由招标人直接从工程款中扣除，且投标人必须采取赶工措施，由此产生的赶工费用全部由投标人负责。
具体开工时间以招标人书面通知为准。

质保期为2年，期间出现的任何施工质量问题由施工方负责修复。 

五、现场条件
1.核岛厂房已交付使用，生活水管道已安装完成。
2.施工条件
2.1生产、生活、办公临建设施
2.1.1招标人在公司现场提供一块可摆放一套集装箱的施工场地，允许投标人在施工场地指定位置自费设置生产、办公临建设施（无论招标人是否最终提供该施工场地、投标人是否使用该场地设置临建设施，合同费用不调整）。生活等临建设施及场地由投标人自行解决，并承担相关费用。

2.1.2招标人按照相关管理程序规定将本工程施工场地移交投标人，移交的施工场地内投标人规划施工场地，施工场地规划方案应报招标人审批，批准后按照方案实施，未经招标人同意，投标人不得擅自扩大施工区域，不得损坏、拆除施工区域周边原有设施、设备等。否则投标人必须承担由此造成的一切损失和后果。完工后，临建设施按招标人要求进行拆除、清理，并恢复原貌，投标人承担由此产生的费用。
2.2施工用电
2.2.1由招标人提供电源引接点，投标人负责从正式电源引接施工电源至施工场地。正式电源至施工场地的供配电系统的设计、采购、施工、维护、拆除均由投标人自己负责，招标人不承担任何责任和费用，但招标人有权对投标人自己建设的供配电系统进行检查和监管，使其符合有关的规范及招标人的要求。招标人有权根据现场条件变化需要，要求投标人更改、迁移其供配电设施或拆除其停用的供配电设施，也可以要求切断或改进任何认为危险的部件，且一切费用均由投标人负担。现场范围内不准用架空线供电。投标人必须遵守国家及招标人颁发的供用电管理规范、标准、程序及有关规章制度。完工后，配电设施都应按招标人要求进行拆除、清理，并恢复原貌，投标人承担由此产生的费用。
2.2.2施工期间电费，由招标人承担。
2.2.3投标人的用电申请及日常管理，按照招标人现场管理的有关程序办理审批手续。

2.3施工用水（包含冲水试压试验用水）
2.3.1由招标人提供水源引接点，投标人负责从引接点引接至施工场地，接引所需要的维护、拆装均由投标人自己负责，招标人不承担任何责任和费用。

2.3.2施工期间水费，由招标人承担。
3.施工区域
投标人应采用警示带等进行施工区域控制，高空作业应设置警示区，并设专人监护。
4.施工排放
投标人施工期间产生的所有垃圾、污水等污染物，由投标人运至场外自行处理，不得造成环境污染，所产生的费用及后果均由投标人承担，投标人应保证招标人不为此承担任何费用或遭受任何损失。

5.其它现场条件
本工程位于招标人厂区内，投标人在现场作业期间应满足施工期间安全、质量及文明施工等要求，保证现场有序、整洁。
6.工程质量应符合设计要求，满足国家法律法规要求，达到国家验收标准。施工期间，投标方要注意对已完成建构筑物及物项的保护，并按国家法规标准或招标方要求等做好物资保管及施工人员管理工作。
六、工程施工及验收标准

1.工程施工及验收标准
本工程施工及验收时应严格遵循以下规范标准，其使用和解释的优先顺序：
1.1合同规定的标准；
1.2国家和行业颁布的现行标准；
1.3设计院提供的设计文件材料；
2.本工程执行包含但不限于以下的规范和标准。

《不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管》 GB/T 19228.2-2011
《不锈钢卡压式管件》 GB/T 19228.1-2011

《不锈钢卡压式管件橡胶用O型密封圈》 GB/T 19228.3-2011
《流体输送用不锈钢无缝钢管》 GB/T 14976-2012
《钢制对焊无缝管件》GB/T 12459-2005
《平面、突面板式平焊钢制管你法兰》 GB/T 9119-2010
《管法兰连接用紧固件》GB9125-2010

《管法兰用非金属平垫片》GB9126-2008

《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010
《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011
《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》GB 50242-2002

《建筑给排水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》CECS 153：2003

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011
《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683-2011
七、现场项目管理机构要求

1.投标人应至少在开工前5个工作日完成现场项目机构的组建，现场项目机构应至少包括项目经理、项目安全负责人、项目技术负责人、所需专业技术员。各级管理人员必须职责、分工明确且不得兼任，其中项目经理必须具有担任类似工程项目管理负责人3年以上经验，具有二级建造师及以上资质。项目安全负责人、项目技术负责人必须具有担任类似工程项目安全、技术负责人2年以上经验，项目经理本人在评标阶段须负责向招标人就相关事项进行答疑。
2、投标人应在具体项目施工前5个工作日报送进场大型机械、设备、工机具的资质证书、合格证明、检验证书等资质证明文件，并经招标人审批后，安排进场，对或招标人认为不满足安全、质量、进度等要求的机械、设备、工机具，投标人需按照招标人要求予以更换，并重新组织进场。
3.投标人须根据工程进度要求，确保作业工人按时进场，作业人工必须具备作业资格，作业工人人数必须满足施工进度要求。作业工人必须按照工种划分班组、设立班组长，施工现场必须配备1名专职安全监督人员，安全监督人员不得兼任。
4.投标人自行解决现场项目管理机构的全部生产、办公、生活、交通、通讯等问题，现场项目管理机构所产生的一切费用由投标人负担。
八、施工安全要求
投标人除遵守本规定外，还应遵守招标人关于现场安全、文明管理的相关规定，并执行要求更高者。
1、投标人应坚持贯彻国家“安全第一、预防为主，综合治理”的安全生产方针，严格执行国家、上级以及招标人制定的有关现场安全、文明施工、辐射防护和环境保护的法律法规、标准、规章制度及管理程序，致力于环境保护和现场安全管理，坚持科学发展观和以人为本的管理思想，保障人员、社会和环境免受危害。
2、投标人项目部第一责任人为现场安全、文明施工和环境保护的第一责任人，负责本单位施工安全的领导与组织管理工作，对所负责工程区域的劳动保护、安全生产、文明施工和环境管理负直接领导责任；
3、投标人项目部应坚持管工程必须管安全，当安全与工程施工发生矛盾时，必须首先考虑安全，必要时中断作业活动，直到安全条件或安全措施符合安全要求为止。
4、投标人应在现场项目部设有数量足够的合格的安全管理人员，负责施工安全管理；并服从发包人安全监督人员其对施工安全的监督管理。
5、投标人根据工程管理需要，划分作业区域，明确各施工区域负责人，全面贯彻落实 “管工程必须管安全”、“谁主管谁负责”的安全生产原则。
6、投标人应加强项目部内部安全培训工作，提高员工安全和环保意识及能力，对其在施工现场的工作人员经项目部考核合格后方可上岗作业，对特种作业人员的管理，必须经国家相关部门进行培训，取得特种作业资格证书，并经审核合格方可进场作业，同时进行过程监督检查。
7、投标人应向施工人员提供符合国家标准的劳动防护用品，个人劳动保护用品应有本单位的标识，特殊工种必须佩戴专用防护用品，并对佩戴、使用情况进行监督检查，确保施工人员安全。
8、投标人应加强对大型施工机械及特种设备的管理，严格执行特种设备安全管理法律、法规，必须经国家相关部门检测报验合格，并经审批合格后，方可进入施工现场作业。
9、投标人应依据国家、行业有关安全生产的法律、法规、标准、规范及招标人制定的管理体系文件建立健全本项目部的安全管理相关文件，确保文件的有效性、适时性，并严格执行。

10、投标人应按照有关法律法规、部门规章和地方规定以及招标人的要求对工程项目的安全防护、文明施工措施费用做出合理、及时、足量的安排，保证有足够的资金用于购置和更新施工安全防护用具及设施、改善施工安全生产条件和作业环境。
11、投标人应结合建设施工过程危险和有害因素、事故分类等进行危险源识别，充分识别建设施工中的危险源并正确进行风险评价，合理确定风险等级并选择适宜的控制手段。
12、投标人应针对建设现场施工活动，考虑环境影响的规模、严重程度、发生概率、持续时间、环境法律法规要求等多方面的因素进行综合评价，确定需要严格控制的重要环境因素，制定有效的控制措施措施，进行有效控制。
13、投标人应加强对高风险作业的管控，严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，对重大安全危险性较大的分部分项工程，应制定专项安全控制方案，严格按批准的方案组织施工。
14、投标人应对施工现场安全和环境保护情况进行检查，通过日常巡检、月度检查、专业、季节性与特殊的专项检查，对发现的不安全因素和违反环保要求的问题，应明确责任人和整改要求，督促定人、定时、定措施完成整改，消除隐患，做到防患于未然。
15、投标人应提高施工现场安全文明施工标准化施工水平，严格执行招标人制定的《安全文明施工标准化图册》，重点是施工现场外围布设高度不低于1.2米的脚手架栏杆，围栏布设要求尽量在同一水平面上，在外侧挂设密目网，并设置安全警示标志；施工现场设备材料实行分区堆放，定置化管理，并采用围栏实行封闭；施工废料、拆除物料和垃圾集中分类存放，及时清运到业主指定的堆放处，统一处理（施工废料、拆除物料由招标方按废旧物资处理；垃圾由投标方处理，并承担由此发生的费用），严禁施工废料和垃圾现场随处可见，全面提高施工现场安全文明形象。
16、投标人应高度重视有关上级、同行以及发包人下发的事故通报，组织召开经验反馈会，吸取事故教训，采取切实可行措施，杜绝类似事故在工程施工现场发生。
17、投标人及其分包方，以任何用工形式使用的长期劳务工和临时劳务工，都属于投标人员工。投标人对其安全管理负有全部责任。禁止在安全方面“分而不管”、“用而不管”；对投标人任何形式用工而产生的安全隐患、事件、事故，责任均属于投标人。
18、投标人应接受招标人安全管理部门依据国家有关安全生产的法律法规及招标人发布的的安全管理程序进行的安全管理及安全检查，招标人有权依据发布的《安全文明施工反违章考核细则》对各类违章现象给予经济处罚。
九、施工质量要求
1. 总体要求
本工程施工质量应符合施工图纸及国家标准规范的相关要求，同时工艺外观应达到《华能山东石岛湾核电厂工程施工质量工艺手册》的要求。
2. 工程验收
2.1投标人应有专职质量检查人员，对施工中每道工序分段或分项按技术标准的要求进行自检。自检合格后填写工程检验报告单，向招标人工程师申请检验，经招标人工程师确认合格后，才能进行下道工序的作业。工程的各项中间检验验收资料应整理成册，作为竣工验收资料。
2.2整个工程结束时，投标人应对工程进行全面检查，符合竣工标准后，投标人申请招标人进行工程验收，经招标人验收通过并签字确认后，投标人方可验收和结算。
十、施工管理要求
1. 施工准备
1.1工程分包：如需专业分包必须在投标文件中说明，且应符合国家相关规定，如未说明，则禁止分包。
1.2投标人至少在工程开工前10个工作日向招标人报送项目部组织机构及成员名单，经招标人批准后，再组织人员进场施工，未经招标人许可不得更换。
1.3投标人施工前需组织各级管理人员熟悉图纸，编制完善的施工方案，人员、机械、设备、工机具、图纸、场地条件等全部符合要求，并经招标人审查批准后方可开工。
2．施工期间
投标人在施工期间应按约定的时间和要求，完成以下工作：
（1）项目经理、安全负责人、技术负责人施工期间不得离开现场，并按时、有准备地参加工程协调会；未经招标人同意，擅自离开现场，每人次每天处罚人民币1000元，招标人直接从工程款中扣除。
（2）应编制详细的施工计划报业主审批后执行。
（3）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任。
（4）负责已完工程的成品保护。
（5）施工期间，投标人负责保证施工场地清洁，符合环境卫生管理有关规定，交工前清理现场达到招标人规定要求。
（6）按照招标人管理程序执行相关规定。
十一、材料采购管理
1.投标人在本工程所有材料选用前，应提供选用材料的检验报告、合格证、生产厂家的生产许可证和相应资质证明文件等材料。
2.招标人将不定期对投标人所采购的材料进行抽检，对不合格材料，招标人有权终止在本工程中的使用，且投标人应按招标人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的材料，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
3.投标人应在工程材料、设备到货前24小时通知招标人。
4.投标人采购的材料、设备在使用前，应按相关国家标准和规范要求进行检验或试验，招标人有权对上述活动进行见证，不合格的不得使用，检验或试验费用由投标人承担。
5. 投标人要使用代用材料时必须经招标人审核、批准后才能使用，由此增加的费用由投标人承担，招标人对代用材料的批准并不解除投标人对代用材料的质量和使用材料引起不良后果的责任。

6.对于因投标人供货材料、设备不合格而影响工程进展，投标人必须无条件采取赶工措施，并承担赶工费用。
十二、施工管理程序清单
投标人除遵守国家相关法律、法规规定外，必须严格遵守招标人发布的各项管理程序规定，施工管理程序包括但不限于下表所列，如有程序升版，则执行新版程序。
招标人施工管理程序清单
	序号
	程序名称
	程序编码

	1
	工程交工验收规定
	Q-IP-CNI-117

	2
	施工计划管理
	P-IP-PSC-401

	3
	工程施工进度考核管理
	P-IP-PSC-402

	4
	对承包商的检查
	Q-DP-CMD-004

	5
	施工总平面管理
	Q-IP-CNI-102

	6
	施工临时用电管理
	Q-IP-CNI-103

	7
	施工分包管理
	Q-IP-CNI-104

	8
	单位工程开工报告
	Q-IP-CNI-105

	9
	施工方案管理
	Q-IP-CNI-106

	10
	工程量审查
	Q-IP-CNI-114

	11
	工程交工验收规定
	Q-IP-CNI-117

	12
	临时介入管理
	Q-IP-CNI-122

	13
	现场停工复工管理
	Q-IP-CNI-124

	14
	物项报验和复验管理
	Q-IP-CNI-210

	15
	施工现场物项监督管理
	Q-IP-DOC-203

	16
	工程完工资料管理
	Q-IP-CNI-101

	17
	施工现场环境因素辨识、评价和控制
	S-IP-ENM-001

	18
	工程质量事件/事故调查与处理
	Q-IP-CNI-129

	19
	工业安全检查管理
	Q-IP-ISM-202-C

	20
	反违章管理
	Q-IP-ISM-203-C

	21
	特殊作业安全管理
	Q-IP-ISM-704-C

	22
	坠落防护管理
	Q-IP-ISM-707-C

	23
	密闭空间安全管理
	Q-IP-ISM-708-C

	24
	施工现场危险源辨识、风险评价和控制
	S-IP-OHS-301

	25
	安全检查管理
	S-IP-OHS-302

	26
	施工现场安全技术措施管理
	S-IP-OHS-303

	27
	现场安全文明施工标准化管理
	S-IP-OHS-304

	28
	现场高风险作业安全管理
	S-IP-OHS-306

	29
	施工现场危险化学品管理
	S-IP-OHS-309

	30
	特种作业及施工设备安全管理
	S-IP-OHS-308

	31
	施工现场脚手架管理
	S-IP-OHS-311

	32
	施工现场起重吊装作业管理
	S-IP-OHS-312

	33
	《工单管理》
	Q-IP-COM-323

	34
	《维修质量控制管理》
	Q-IP-PQA-016

	35
	《质量缺陷报告管理》
	Q-IP-PQA-018

	36
	《维修工作文件包管理》
	Q-IP-MTN-301

	37
	《维修过程管理》
	Q-IP-MTN-303

	38
	《维修报告管理》
	Q-IP-MTN-401

	39
	施工质量计划、工作计划及任务单管理
	Q-IP-CNI-107

	40
	承包商管理
	Q-IP-CNI-133

	41
	辐射防护授权与管理
	Q-IP-TQA-206


十三、甲方提供的招标图纸清单

《电气厂房饮用水系统设计图册》
《核辅助厂房饮用水系统设计图册》
十四、工程竣工移交资料要求
工程验收后两个月内，投标人应按照招标人要求提交资料，要求每项提供2份。如开工报告、竣工报告、竣工验收签证书、专项施工方案、现场质量管理检查记录、材料进场报验单、特种人员特种设备报审单、安全技术交底单、材料出厂合格证、施工单位自评报告，国家、行业规定竣工移交应提供的其它资料。

工程竣工后，投标方应根据招标方的管理要求及时办理工程移交手续。
  十五、附件

     附件：

1、《电气厂房饮用水系统设计图册》
2、《核辅助厂房饮用水系统设计图册》
3、工程量清单
