| 技术规格书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国核压水堆示范工程1号常规岛及其BOP建安工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件编号：SN1-HX41-GPS-BSDD0060 |  |  |  |  | 版本/状态 | 0/CFC |  | 密级 |  | 一般商密 |
| 文件名称: 热强钢焊条采购技术规格书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准 | 项目总工 郝效锋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核 | 工程技术部 王涛 | 质量控制部 唐红兵 |  | 物资公司 冯玉堂 |  |  | 检测中心 张杰 |  |  |  |
| 校核 | 档案中心 梁东刚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编写 | 工程技术部 万夫伟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出版： 国核压水堆示范工程项目部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本文件产权属于山东电力建设第二工程公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

修改页

| 版本 | 修改内容说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 编制：万夫伟 | 王涛 唐红兵 审核： 冯玉堂 张杰 | 批准：郝效锋 |  | 日期：2016.01.13 |
| 0 | 编制：万夫伟 | 王涛 唐红兵 审核： 冯玉堂 张杰 | 批准：郝效锋 | 日期：2016.01.19 |  |
|  | 升版内容：根据A版无意见上报0版报备 |  |  |  |  |

目录

1．总则	4

2．编制依据	4

3．适用范围	4

4．技术要求	4

5．检查与试验要求	9

6．质保审查	9

7．对供应商的控制	10

8．需要提供的文件	10

9．其他要求及备注	10

# 1．总则

为保证国核压水堆示范工程1号常规岛及建安工程的施工质量，方便材料采购部门有针对性的采购工程中使用的热强钢焊条，特编制本采购技术规格书。焊条种类根据用量情况参照《热强钢焊条采购技术规格书》进行相应的采购。

# 2．编制依据

《热强钢焊条》GB/T 5118-2012

《焊接材料供货技术条件产品类型、尺寸、公差和标志》 GB/T 25775-2010

《焊接材料采购指南》GB/T 25778-2010

# 3．适用范围

适用于国核压水堆示范工程1号常规岛及其BOP建安工程使用焊条焊接材料应为一般或次要、重要钢结构、钢筋、措施性支架等具体适用范围根据图纸释放程度。

# 4．技术要求

4.1	 焊条尺寸应符合GB/T 25775中的规定，如下表1所示。

表1 	焊条尺寸尺寸及公差

| 焊芯直径 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径公差 | ±0.06 |  |  | ±0.10 |  |  |  | ±0.1 |
| 长度 | 200—350 |  |  | 275—450 |  |  |  |  |
| 长度公差 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |

4.2  药皮

4.2.1  焊条药皮应均匀、紧密地包覆在焊芯周围，焊条药皮上不应有影响焊接质量的裂纹、气泡、杂质及脱落等缺陷。

4.2.2  焊条引弧端药皮应倒角，焊芯端面应露出。焊条沿圆周的露芯应不大于圆周的1/2。碱性药皮类型焊条长度方向上露芯长度应不大于焊芯直径的1/2或1.6mm两者的最小值。其他药皮类型焊条长度方向上露芯长度应不大于焊芯直径的2/3或2.4mm两者的较小值。

4.2.3  焊条偏心度应符合如下规定：

a)  直径不大于2.5mm的焊条，偏心度应不大于7%；

b)  直径为3.2mm和4.0mm的焊条，偏心度应不大于5%；

c)  直径不小于5.0mm的焊条，偏心度应不大于4%。

偏心度计算方法见公式(1)及图1。

(1)

式中  P-焊条偏心度；

T1-焊条断面药皮最大厚度+焊芯直径;

T2-焊条同一断面药皮最小厚度+焊芯直径。

图1  焊条偏心度测量示意图

4.3 熔敷金属化学成分分类代号如表2所示。

| 分类代号 | 主要化学成分的名义含量 |
| --- | --- |
| -1M3 | 此焊条中含有Mo，Mo是在非合金钢焊条基础上的唯一添加合金元素。数字1约等于名义上Mn含量两倍的整数，数字“M”表示Mo，数字3表示Mo的名义含量，大约0.5%。 |
| -×C×M× | 对于含铬-钼的热强钢，标识“C”前的整数表示Cr的名义含量，“M”前的整数表示Mo的名义含量。对于Cr或者Mo，如果名义含量少于1%，则字母前不标记数字。如果再Cr和Mo之外还加入了W、V、B、Nb等合金成分，则按照此顺序，加于铬和钼标记之后。标识末尾的“L”表示含碳量较低。最后一个字母后的数字表示成分有所改变。 |
| -G | 其他成分 |

4.4 熔敷金属化学成分

焊条的熔敷金属化学成分应符合表3规定。

表3 熔敷金属化学成分（质量分数）

| 焊条型号 | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | V | 其他a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXXXX-1M3 | 0.12 | 1.00 | 0.80 | 0.030 | 0.030 | - | 0.40～0.65 | - | - |
| EXXXX-CM | 0.05～0.12 | 0.90 | 0.80 | 0.030 | 0.030 | 0.40～0.65 | 0.40～0.65 | - | - |
| EXXXX-C1M | 0.07～0.15 | 0.40～0.70 | 0.30～0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.40～0.60 | 1.00～1.25 | 0.05 | - |
| EXXXX-1CM | 0.05～0.12 | 0.90 | 0.80 | 0.030 | 0.030 | 1.00～1.5 | 0.40～0.65 | - | - |
| EXXXX-1CML | 0.05 | 0.90 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 1.00～1.50 | 0.40～0.65 | - | - |
| EXXXX-1CMV | 0.05～0.12 | 0.90 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.80～1.50 | 0.40～0.65 | 0.10～0.35 | - |
| EXXXX-1CMVNb | 0.05～0.12 | 0.90 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.80～1.50 | 0.70～1.00 | 0.15～0.40 | Nb:0.10～0.25 |
| EXXXX-1CMWV | 0.05～0.12 | 0.07～1.10 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.80～1.50 | 0.70～1.00 | 0.20～0.35 | W:0.25 |
| EXXXX-1CMWV | 0.05～0.12 | 0.07～1.10 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.80～1.50 | 0.70～1.00 | 0.20～0.35 | W:0.25～0.50 |
| EXXXX-2C1M | 0.05～0.12 | 0.90 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 2.00～2.50 | 0.90～1.20 | - | - |
| EXXXX-2C1ML | 0.05 | 0.90 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 2.00～2.50 | 0.90～1.20 | - | - |
| EXXXX-2CML | 0.05 | 0.90 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 1.75～2.25 | 0.40～0.65 | - | - |
| EXXXX-2CMWVB | 0.05～0.12 | 1.00 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | 1.50～2.50 | 0.30～0.80 | 0.20～0.60 | W:0.20～0.60 B:0.001～0.003 |
| EXXXX-2CMVNb | 0.05～0.12 | 1.00 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | 2.40～3.00 | 0.70～1.00 | 0.25～0.50 | Nb:0.35～0.65 |
| EXXXX-2C1MV | 0.05～0.15 | 0.40～1.50 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | 2.00～2.60 | 0.90～1.20 | 0.20～0.40 | Nb:0.010～0.050 |
| EXXXX-3C1MV | 0.05～0.15 | 0.40～1.50 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | 2.60～3.40 | 0.90～1.20 | 0.20～0.40 | Nb:0.010～0.050 |
| EXXXX-5CM | 0.05～0.10 | 1.00 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 4.0～6.0 | 0.45～0.65 | - | Ni:0.40 |
| EXXXX-5CML | 0.05 | 1.00 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 4.0～6.0 | 0.45～0.65 | - | Ni:0.40 |
| EXXXX-5CMV | 0.12 | 0.5～0.9 | 0.50 | 0.030 | 0.030 | 4.5～6.0 | 0.40～0.70 | 0.10～0.35 | Cu:0.5 |
| EXXXX-7CM | 0.05～0.10 | 1.00 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 6.0～8.0 | 0.45～0.65 | - | Ni:0.40 |
| EXXXX-7CML | 0.05 | 1.00 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 6.0～8.0 | 0.45～0.65 | - | Ni:0.40 |
| EXXXX-9C1M | 0.05～0.10 | 1.00 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 8.0～10.5 | 0.85～1.20 | - | Ni:0.40 |
| EXXXX-9C1ML | 0.05 | 1.00 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 8.0～10.5 | 0.85～1.20 | - | Ni:0.40 |
| EXXXX-9C1MV | 0.08～0.13 | 1.25 | 0.30 | 0.01 | 0.01 | 8.0～10.5 | 0.85～1.20 | 0.15～0.30 | Ni:1.0 Mn+Ni≤1.50 Cu:0.25 Al |
| EXXXX-G, | 供需双方协商确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：表中单值均为最大值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a 如果有意添加表中未列出的元素，则应进行报告，这些添加元素和在常规化学分析中发现的其他元素的总量不应超过0.50%； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5 熔敷金属力学性能

常见焊条类型熔敷金属力学性能如表4所示，如有其他类型的热强钢焊条，其熔敷金属力学性能应符合GB/T5118-2012中的规定。

表4  常见熔敷金属力学性能

| 焊条型号a | 抗拉强度 Rm MPa | 屈服强度b ReL MPa | 断后伸 长率A % | 预热和道 间温度 ℃ | 焊后热处理c |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 热处理温度 ℃ | 保温时间d min |
| E50XX-1M3 | ≥490 | ≥390 | ≥22 | 90～110 | 605～645 | 60 |
| E55XX-CM | ≥490 | ≥390 | ≥20 | 90～110 | 605～645 | 60 |
| E5503-CM | ≥550 | ≥460 | ≥14 | 160～190 | 675～705 | 60 |
| E55XX-1CM | ≥550 | ≥460 | ≥17 | 160～190 | 675～705 | 60 |
| E5515-1CMV | ≥550 | ≥460 | ≥15 | 250～300 | 715～745 | 120 |
| E5515-1CMWV | ≥550 | ≥460 | ≥15 | 250～300 | 715～745 | 300 |
| E62XX-2C1M | ≥620 | ≥530 | ≥15 | 160～190 | 675～705 | 60 |
| a 焊条型号中XX代表药皮类型15、16或18； b 当屈服发生不明显时，应测定规定塑性延伸强度Rp0.2； c 试件放入炉内时，以85%℃/h～275℃/h的速率加热到规定温度。达到保温时间后，以不大于200℃/h的速率随炉冷却至300℃以下。试件冷却至300℃以下的任意温度时，允许从炉中取出，在静态大气中冷却至室温； d 保温时间公差为0～10min； |  |  |  |  |  |  |

4.6 熔敷金属扩散氢含量如表5所示

表5  熔敷金属扩散氢含量

| 扩散氢代号 | 扩散氢含量mL/100g |
| --- | --- |
| H15 | ≤15 |
| H10 | ≤10 |
| H5 | ≤5 |

# 5．检查与试验要求

5.1  批量划分

在生产过程中，将焊接材料按组进行批量划分，每个批量检验结果满足要求，则整批焊材均合格。企业都为每一批量规定了唯一的标识，通过标识可以查明生产日期和时间、原材料的种类和来源，以及产品制造时的工艺细节。

5.2  取样方法

厂家对每批焊条检验时，应按照需要数量至少在三个部位取有代表性的样品。

5.3  复验

任何一项检验不合格时，厂家应对该项检验进行加倍复验。对于化学分析，仅复验那些不满足要求的元素。当复验拉伸试验时，抗拉强度、屈服强度及断后伸长率同时作为复验项目。其试样可在原试件上截取，也可在新焊制的试件上截取。加倍复验结果均应符合该项检验的规定。

在产品进厂前，需由供方提供相关产品的质量证明书及检测报告。当提供的质量证明书及检测报告满足该批次对应的物项时方可进厂且进厂后可不进行复检，否则将不允许该物项入厂。

5.4  验收

进厂时，对焊条应进行目视外观检查及焊条尺寸偏差进行检测，尺寸偏差应满足本技术规格书表1要求，验收通过后，方可使用。

# 6. 质保审查

焊条采购前明确其质保等级为图纸要求级别，供应商确保为合格供方，厂家资质需报审，不需要进行生源地评审。焊条供应商资质应定期维护和审核，每年更新合格供方清单，并上报联队项目部备案。

在焊条夹持端上或靠近焊条夹持端的药皮表面上应标记焊条型号/牌号，标记在正常的焊接操作前后都应清晰可辨。对每一批焊接材料，应由制造商、经销商或第三方机构出具质量证明。

# 7. 对供应商的控制

在采购活动开展前，对供应商进行评审，优选出产品质量好、口碑好的供应商，详细查看其相关产品性能并定期维护更新合格供方清单，并上报联队项目部备案。

# 8. 需要提供的文件

焊条质量证明书（质量证明书中项目包含：供需方名称、品种名称、合同号、标准号及牌号、标准编号及件数、标准中规定的各项试验结果、供方有关部门的印记、发货或生产日期）以及供方提供的相关物项的检查和复检报告（且报告能够有效证明该批此物项）。

# 9. 其他要求及备注

9.1  包装

9.1.1  焊条按批号每1kg、2kg、2.5kg、5kg净质量或按相应根数进行包装。包装应封闭。保证焊条在正常的贮存条件下不致变质损坏。

9.1.2  若干包焊条应装箱，以保证在正常运输、搬运和贮存过程中不致破损。