莱芜电厂2×330MW燃煤供热机组扩建工程

6kV开关柜

技术协议书

买 受 人：山东鲁能物资集团有限公司
业主单位：山东莱芜鲁能热电有限公司

设计单位：山东鲁能工程有限责任公司鲁能电力设计院
出 卖 人：正泰电气股份有限公司

1   总   则

1.1  本技术协议书适用于莱芜电厂2×330MW燃煤供热机组扩建工程的6kV开关柜，它提出了6kV开关柜设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本技术协议书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和协议的条文，卖方应提供符合国家和行业标准以及本协议书的优质产品。

1.3  本技术协议书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行，并在“差异”章节中列出。

1.4  本技术协议书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

2   技术要求

2.1  应遵循的主要现行标准
GB3906
《3-35kV交流金属封闭开关设备》

GB11022
《高压开关设备通用技术条件》

GB1985
《隔离开关(隔离插头)和接地开关标准》

GB311.1

《高压输变电设备的绝缘配合》

DL/T593
《高压开关柜共用订货技术条件》

DL404   
《户内交流高压开关柜订货技术条件》

GB763

《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB2706

《交流高压电器动热稳定试验方法》

GB3309

《高压开关设备常温下的机械试验》

GB1984

《交流高压断路器》

SD318

《高压开关柜闭锁装置技术条件》

SD201

《隔离开关(隔离插头)技术条件》


《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

2.2  环境条件

2.2.1  周围空气温度

最高温度：   +39.2℃

最低温度：   -22.5℃

年平均气温： +12.8℃
2.2.2  海拔高度：<1000m

2.2.3  最大风速：27.3m/s

2.2.4  地震烈度7度，但应按8度设防。

            设计基本地震加速度    0.2g
2.2.5  污秽等级II级，外绝缘泄漏比距≥2.5cm/kV(最高运行线电压)
2.2.6  覆冰厚度10mm(风速不大于15m/s)
2.3  工程条件

系统额定电压：  6.3kV

系统最高电压：  7.2kV
系统额定频率：  50Hz

系统中性点接地方式：低电阻接地，接地电流600A

安装地点：户内 

2.4  真空开关柜

型  号：



KYN28-12  中置式    装于6kV配电室内

结构尺寸：       宽×深×高= 1000X1500X2300          （主厂房进线柜）  
                 宽×深×高=     800X1500X2300           (馈线柜、母线PT、煤灰段进线母联柜)

2.4.1  柜体参数

额定电压：
12kV

主厂房开关柜额定电流：
主母线采用优质铜材TMY-3*2（120*10），不小于3000A

煤灰开关柜额定电流：
  主母线采用优质铜材TMY-3*（80*8），不小于1250A

进线柜动稳定电流：
100kA(峰值)

馈线柜动稳定电流：
100kA(峰值)

进线柜额定开断电流：
40kA

馈线柜额定开断电流：
40kA

进线柜额定热稳定电流：
40kA(有效值)-4S

馈线柜额定热稳定电流：
40kA(有效值)-4S

外壳及隔室防护等级：
IP40

雷电冲击耐受电压：
(峰值)≥75kV；

一分钟工频耐受电压：
(有效值)≥42kV；

2.4.2．1  进线真空断路器

型  号：
VEP

额定电压：
12kV

进线断路器额定电流：  
3150A    额定开断电流：
40kA

额定短路电流开断次数：
30次

额定短路关合电流：
100kA(峰值)

额定开断电流直流分量：
≥45%

热稳定电流：
40kA，4秒

机械寿命次数：
≮10000

雷电冲击耐受电压(峰值)：
≥75kV

一分钟工频耐受电压(有效值)：
≥42kV
2.4.2．2  馈线真空断路器

型  号：
VEP

           馈线断路器额定电流：

1250A      额定开断电流：40kA

额定短路电流开断次数：
30次

额定短路关合电流：
100kA(峰值)

额定开断电流直流分量：
≥45%

热稳定电流：
40kA，4秒

机械寿命次数：
≮10000

雷电冲击耐受电压(峰值)：
≥75kV

一分钟工频耐受电压(有效值)：
≥42kV

操作方式：弹簧储能式操动机构，操作机构合闸线圈应在直流220V的(85-110)%范围内正确动作，跳闸线圈应在直流220V的(65-120)%范围内正确动作；

分、合闸时间：
不大于65ms

分、合闸电流：
0.9A

合闸电压：
DC220V；

控制电压：
DC220V；

加热器电源：
AC220V

辅助接点：
不少于10常开10常闭(220V，10A) (按订货图)

2.4.3  电流互感器

型号：馈线   LZZBJ9-10C2 /  LZZBJ9-10A1       (制造厂   正泰     )

      进线      LZZBJ9-12/175b/4               (制造厂正泰        ) 
额定电压：
12kV

额定电流比：
100-3000/1A
准确级：馈线
0.5/5P10    二次负荷10/15VA                              

        进线  5P20/5P20/5P20/0.5    二次负荷  20/20/20/ 20VA                

另序CT：
UNT-LJK系列

要求电流互感器能满足动稳定电流130kA，热稳定电流63kA(2S)的要求。

2.4.4  电压互感器

型  号：
JDZX10-6B(制造厂 ：正泰 ) 

额定电压：
7.2kV

电压比：
6/
[image: image1.wmf]3

/0.1/
[image: image2.wmf]3

/0.1/3kV
准确等级：
0.2/3P

二次负载(VA)：
25/100

电压互感器的一次侧熔断器，其允许的遮断容量应不小于真空断路器的开断容量。电压互感器接线详见设计图。

2.4.5  避雷器

除工作进线开关和备用进线开关外,其他出线开关均需加装避雷器及接地开关。每个馈线回路(包括备用回路)装设采用  YH系列   三相组合式无间隙氧化锌避雷器，具体型号以设备功能要求为准。避雷器装在开关柜电缆室内。

2.4.6  综合保护装置

6kV工作电源进线PT柜、6kV备用电源进线PT柜以及6kV工作母线PT柜各配置（待定）综合保护测控装置一套。

6kV工作电源进线断路器柜配置线路综合测控装置（待定）一套。

6kV备用电源进线断路器柜配置分支综合测控装置（待定）一套。

馈线回路的开关柜综合测控保护装置按（待定）系列选型并报价。

变压器：（待定）变压器微机综合保护装置

电动机：（待定）电动机微机综合保护装置

(电动给水泵电机需加装与之配套的电动机微机差动保护装置（待定）)

综合保护装置

保护装置除具有继电保护的基本功能外，还应有以下功能：

1．反映一次负荷电流的4~20mA电流输出，并且该4~20mA输出电流与一次负荷电流的大小呈线性关系。留有2路模拟量信号输出及2路脉冲量输入；

2．保护装置应具有故障录波功能；

3．保护装置应采用中文液晶显示方式；

4．测控装置拟以工业以太网与上层通信单元进行通信和接受上层通信单元，采用双网结构，冗余通信方式。装置应具有两种现场总线通讯方式供用户选择；

5．保护装置应具有时钟同步接口。

6．保护装置配置完整的断路器操作及防跳回路和外部输入跳闸接口，其保护装置内部的所有继电器全部采用原装进口的高可靠性优质产品。

7．装置具有组网[厂用电管理系统]的功能及条件，供方保证并协助需方完成组网的功能。

2.5   F-C柜

型  号：
KYN28-7.2(F-C) 

结构尺寸：
手车式


宽×深×高= 650X1500X2300 
2.5.1  柜体参数

额定电压：

7.2kV

额定电流：
柜体主母线采用优质铜材，3000A


(F-C)回路引线，400A

雷电冲击耐受电压：
(峰值)≥60kV

一分钟工频耐受电压：
(有效值)≥32kV

热稳定电流：
40kA(4秒)；

动稳定电流：
100kA(峰值)；

2.5.2  高压真空接触器-熔断器组合电器

型号和结构： VCF  环氧树脂固封绝缘；

额定电压：
7.2kV；

额定电流：
315A；

额定开断电流：
50kA；

机械寿命：
≥300000次

合闸电压：
DC220V

控制电压：
DC220V

辅助接点：
4常开4常闭(10A)(按订货图)

自保持形式：                  机械自保持
2.5.3 电流互感器

型号       LZZBJ9-10C2/  LZZBJ9-10A1      (制造厂   正泰     )

额定电压：
12kV

额定电流比：
75-2000/1A
准确级：
0.5/5P10  二次负荷  10/15

零序CT：
UNT-LJK系列

对F-C回路开关柜，电流互感器在动稳定方面，能耐受熔断器的最大限流电流峰值，在热稳定方面能耐受开断能量。
2.5.4 避雷器 

每个馈线回路(包括备用回路)装设采用 YH系列   三相组合式无间隙氧化锌避雷器，具体型号以设备功能要求为准。避雷器装在开关柜电缆室内。

2.5.5  综合保护装置

变压器：（待定）            变压器微机综合保护装置

电动机：（待定）           电动机微机综合保护装置

开关柜综合测控保护装置按（待定）系列选型并报价。

保护装置除具有继电保护的基本功能外，还应有以下功能：

1．反映一次负荷电流的4~20mA电流输出，并且该4~20mA输出电流与一次负荷电流的大小呈线性关系。留有2路模拟量信号输出及2路脉冲量输入；

2．保护装置应具有故障录波功能；

3．保护装置应采用中文液晶显示方式；

4．测控装置拟以工业以太网与上层通信单元进行通信和接受上层通信单元，采用双网结构，冗余通信方式。装置应具有两种现场总线通讯方式供用户选择；

5．保护装置应具有时钟同步接口。

6．保护装置配置完整的断路器操作及防跳回路和外部输入跳闸接口，其保护装置内部的所有继电器全部采用原装进口的高可靠性优质产品。

7．装置具有组网[厂用电管理系统]的功能及条件，供方保证并协助需方完成组网的功能。

2.5.6  高压开关柜配置开关状态显示装置，要求具有一次回路模拟、位置状态、接地刀位置、弹簧储能状态、高压带电指示、带电闭锁、远程控制及多路温湿度控制等功能，多功能显示装置型号为NYD产品。

2.6  开关柜柜体基本要求

2.6.1  外绝缘爬电比距：以电压10kV计算,柜内设备最小比距:

瓷:1.8cm/kv
有机材料：2.5cm/kv
2.6.2  高压开关柜中各组件及其导体的连接处，保证在最高环境温度下不会超过标准规定的使用温度。

2.6.3 高压开关柜进线采用共箱绝缘封闭母线，自柜顶或柜底引出方式，馈线采用电缆自柜底引出方式。

2.6.4 柜体采用敷铝锌钢板，面板冷轧钢板(除通风、排气口外)，不得用网状编织物、不耐火或类似的材料制造，坚实牢固，平整度高，焊点无毛刺，密封性能好。面板涂漆平整光滑，附结牢固。

2.6.5 柜体的门、手车、断路器分、合状态，母线侧电源、接地开关之间需有坚固可靠的五防机械联锁，所有柜均要具备防止电气误操作的五防要求，并符合SD318《高压开关柜闭锁装置技术条件》的要求。所有柜均设观察窗，观察窗位置必须使观察者便于观察运行中设备以及接地开关的位置，并达到外壳所规定的防护等级，观察窗使用机构强度与外壳相近的耐火透明材料遮盖，并与高压导电体保持足够的电气间隙。

2.6.6  对内部故障，应满足下列要求：

2.6.6.1采取防止人为造成内部故障的防误措施。将开关柜分成几个独立的小室，并设有适当的泄压通道，还考虑到由于内部组件的故障引起各室内过压及压力释放装置喷出气体的影响。

2.6.6.2 开关柜应能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，并能限制电弧的燃烧和延燃范围。

2.6.7 对柜体结构的要求

2.6.7.1 外壳和隔板

1．高压开关柜的外壳必须是金属的(除通风、排气口外)，并具有一定的强度。

2．主回路的一切组件均安装在金属外壳内。

2.6.7.2  盖板和门

盖板和门应由金属制成，其防护等级与外壳相同。当通风窗和排气口设在盖板和门上时，应符合2.6.7.4的要求。开关柜要求关门操作，在操作中若出现事故，门和外壳应满足防爆要求。

2.6.7.3  观察窗

观察窗位置必须使观察者便于观察运行中的设备，并应达到外壳所规定的防护等级。观察窗应使用机械强度与外壳相近的耐火透明材料遮盖，并与高压导电体保持有足够的电气间隙。

2.6.7.4  通风窗、排气口

开关柜的每个独立小室都有防爆排气口通风窗和排气口的防护等级，与外壳相同。通风窗采用网状编织物或类似的材料，但有足够的机械强度。通风窗和排气口的位置使排出的油气和蒸汽不致危及操作者和其他正常运行设备的安全。

2.6.7.5  隔板

高压开关柜中，功能小室应完全分隔，柜和柜之间完全间隔，母线经过绝缘套管连通。高压电器设备和各小室的隔板是金属的，并应接地；与外壳有相同的防护等级。

2.6.7.6 手车的柜体中有明显的工作位置、试验位置和断开位置之分，各位置均能自动锁位和安全接地，为保证检修安全，在一次插头上装有安全挡板，能自动进行开闭。

2.6.8 为防止柜顶主母线发生短路时故障漫延，要求每面开关柜间的母线室及每台开关柜上下触头仓室用金属板隔开，母线小室柜间加装隔离套管。

2.6.9柜内母线、分支引线及搭接处外包红绿黄热塑绝缘护套，具有防潮和阻燃性能，以保持足够的介电强度，热塑绝缘套管应能承受10kV电压。

2.6.10 高压开关柜中各组件及其导体的连接处，保证在最高温度下不会超过有关标准规定的使用温度。

2.6.11 高压开关柜配置带电显示装置，利用可靠的五防闭锁保证电缆有电不能合接地开关。
2.6.12  柜体的加热器电源为交流220V，要求加热器装设自动空气开关，并能根据现场温湿度进行自动投切，加热器应平均接在三相上。加热器不应对其邻近设备造成热损伤。

2.6.13 高压开关柜的电缆室、仪表室均设照明，照明灯开关就地控制，灯泡电压为交流单相220V。柜内照明受小室门行程开关控制,电缆室照明用小开关控制。
2.6.14  断路器柜体母线相间及相对地距离不小于125mm，FC真空接触器柜母线相间及相对地距离不小于100mm。

主母线及接地母线均为铜母线，母线端部便于以后母线的扩展。

2.6.15  对接地的要求

2.6.15.1 所有高压开关柜的整个长度延伸方向应设有专用的接地导体，专用接地导体所承受的动、热稳定电流应为铭牌额定短路开断电流，该接地导体应设有与接地网相连的固定的连接端子，并有明显的接地标志。

2.6.15.2 高压开关柜的金属骨架、金属隔板及其安装于柜内的高压电器的金属支架均应可靠接地，并且与专门的接地体连接牢固。

2.6.15.3 主回路中凡能与其他部分隔离的每一个部件应可靠接地。

2.6.15.4  每一段高压开关柜的专用接地导体均应通过专用端子相互连接牢固。

2.6.15.5  高压开关柜设有单独的接地母线，手车在拉至试验位置以及当辅助回路未完全断开的任意中间位置时，保持接地连接，且柜门能关闭。

2.6.15.6开关柜配置手动机械式接地刀闸，接地刀闸与工作开关间有可靠的相互闭锁装置，接地刀闸应能耐受三相短路电流的冲击，有足够的动、热稳定性。

2.6.16开关柜顶部应有专用的小母线室，设置小母线及专用的保护接地铜排，小母线数量不超过15根，小母线采用Φ6紫铜棒，专用保护接地铜棒截面不小于100平方毫米，并用支持绝缘子与开关柜本体绝缘,一排开关柜保护接地铜排要求连成一体并留好两个接线孔以便接到保护接地网。在二次室应设有保护专用二次接地端子(5～6个端子用连片连在一起，能接4mm2线)。

2.6.17  高压开关柜(包括备用柜)上配置完善的测量表计、保护装置、控制设备及信号器具等，具体型号按订货图的要求进行选择。以上元件选型为合资厂或国产厂家同等档次的产品。开关柜上应配置带脉冲输出及RS485接口的三相三线数字式1.0级有功电度模块一只，电度模块通过通信接口输出的电度量应带有实时时钟数据，脉冲输出采用光耦隔离输出，电度模块型号以设计院订货图为准。

2.6.18  开关柜外壳防护等级为IP40。

2.6.19 开关柜颜色 浅驼灰色（正泰B）           。

2.6.20 开关柜及柜内主要元器件的铭牌应齐全、清晰。

2.7  真空断路器及真空断路器柜

2.7.1   真空断路器开断空载变压器的过电压不得大于2倍相电压，真空断路器切合10km空载电缆线路的过电压倍数＜2.5倍，并能开断空载电缆电流25A。

2.7.2  断路器操作机构应能手动及电动弹簧储能。

2.7.3 高压开关柜内的真空断路器及其操作机构必须安装在牢固的支架上，支架不得因操作力的影响而变形；断路器的操作不得影响柜上的仪表，继电器等的正常工作。

2.7.4 断路器的安装位置便于检修、检查、预防性试验和巡视。

2.7.5 真空断路器附有辅助开关，其技术要求如下：

1)可供买方使用的辅助开关数量为10常开，10常闭，均引至端子排(按订货图)。

2)允许连续电流：220V  10A

2.7.6 真空断路器开关柜为手车式开关柜，断路器手车车体推进，抽出灵活轻便对继电器室无冲击影响。断路器手车与接地开关之间有防误电气和机械联锁装置。

2.7.7 同规格断路器手车可互换使用，并在系统配置维修手车四辆，设两台母线侧接地小车。

2.7.8真空断路器柜内隔成四个相互隔离的小室，即母线室、断路器手车室、继电器室和电缆室。柜内安装的一次设备都与断路器的动、热稳定要求配合。

2.7.9 真空断路器的控制回路、合闸回路分别设置施耐德公司小型空气断路器，开关柜合、跳闸应有指示灯。卖方应提供断路器控制保护的所有二次设备。

2.7.10 断路器具有“防跳”功能，在一次合闸指令下只能合闸一次。

2.7.11真空断路器具有机械式动作计数器和分合位置指示功能。

2.7.12断路器应能进行远方、就地操作，盘面应具有远方就地选择开关，切换开关的型号为ADA系列转换开关，切换开关接点应全部接到端子排，开关接点型式根据设计院提供的原理图。

2.8 真空接触器及F-C柜

2.8.1 真空接触器与熔断器一同组装在牢固的支架上，支架不得因操作力的影响而变形；接触器的操作不得影响柜上的仪表、继电器等的正常工作。

2.8.2 真空接触器的安装位置便于检修、检查、预防性试验和巡视。

2.8.3 真空接触器应具有很高的可靠性，能频繁操作，在使用中不应出现误分，误合或拒分、拒合。

2.8.4 真空接触器应具有可靠的机械锁扣装置。

2.8.5 真空接触器的控制电源为直流220V，电压允许波动范围为220V的80～110%。

2.8.6 真空接触器应设有与开关柜的机械防误操作联锁结构。

2.8.7 F-C回路应具有机械动作计数和分合位置指示功能。

2.8.8 F-C回路开关柜内分成四个相互隔离的小室，即母线室、继电器室、电缆室和F-C手车室。

2.8.9 F-C开关柜必须保证在电器参数及机械参数诸方配合上协调并满足要求。

2.8.10由熔断器、接触器和外加综合保护装置(微机型)，组成的控制保护回路，必须保持各元件在电气和机械方面的配合协调，满足正常运行和事故状态的技术要求。

2.8.11 F-C回路至少应有8常开8常闭的辅助接点供买方使用，均引至端子排，以定货图需要为准。允许连续电流：220V  10A

2.8.12相同规格的F-C手车可以互换使用，F-C手车移动时应轻便灵活。

2.8.13 F-C开关柜做成单柜独立结构。

2.8.14 真空F-C柜装设带电指示器。

2.8.15真空接触器的控制回路、合闸回路分别设置施耐德或ABB公司小型空气断路器，开关柜上装跳合闸指示灯。

2.9  高压熔断器

2.9.1 高压熔断器与接触器一起组装在手车上，熔断器便于抽出更换。

2.9.2高压熔断器在三维空间以任何方式和角度安装，都不影响其熔断特性。
2.9.3 高压熔断器带有熔丝熔断撞击器，在任一相熔丝熔断后立即联跳本回路接触器，并能发出断相信号，同时开关柜有断相保护装置。
2.10  互感器

2.10.1 互感器固定应牢靠，且采取措施，当柜中高压电器组件运行异常时，互感器仍应能正常工作。

2.10.2 互感器的位置便于运行中进行检查，巡视，且在主回路不带电时，便于人员进行预防性试验，检修及更换工作。

2.10.3 互感器的准确等级及额定负载，能满足继电保护及测量仪表装置的要求。

2.10.4 电压互感器高压侧设有限流型熔断器，其允许开断电流不应小于开关柜的允许开断电流。电压互感器二次侧熔断器装在仪表小室内。

2.10.5 对F-C回路开关柜，电流互感器在动稳定方面，能耐受熔断器的最大限流电流峰值，在热稳定方面能耐受开断能量。

2.10.6 零序电流互感器装于柜内

2.11 在接触器和真空断路器的负荷侧应装设氧化锌避雷器和接地开关，以抑制截流过电压。

2.12  隔离插头和接地开关

隔离插头或接地开关的分、合闸操作位置明显可见。

2.13 测量仪表，继电保护及二次回路

2.13.1 测量仪表及继电保护装置与高压带电部分应用接地金属隔板隔开，在一次回路不停电情况下，维护人员不触及高压带电部分，安全地对二次回路进行检修及更换元件(电流、电压互感器的二次引线除外)。

2.13.2  测量仪表及继电保护装置应有可靠的防振动措施，不因高压开关柜中断路器在正常操作及故障动作时产生的震动而影响它的正常工作及性能。

2.13.3  当装测量仪表及继电保护装置的盘板以绞链固定于高压开关柜上时，其仪表、保护盘与盘外的二次连接导线应采用多股软铜绝缘线，端子排接线板及固定螺丝均为铜合金材料制成，并镀镍防腐处理，标志应正确、完整、清楚、牢固，导线及端子应为阻燃型。

2.13.4 当测量仪表及继电保护装置盘面上的二次回路接线以插头与高压开关柜中其他组件的二次回路相连接时，其插头及插座必须接触可靠，并有锁紧设施。

2.13.5  二次回路中的低压熔断器、端子和其他辅助元件应有可靠的防护措施，使运行维护人员不会触及高压导电体。

2.13.6  二次回路导线采用阻燃绝缘导线(铜芯)、表计、控制、信号和保护回路截面不小于1.5mm2 ，电流互感器二次侧引到端子排的连线截面不小于4mm2 ，对外引接电缆均应通过端子排，每排端子应留有15%的备用端子。端子采用魏德米勒

3   设备协议

本工程订购的设备协议见表3.1。

  表3.1

	编号
	型式
	型号
	额定电压

(kV)
	额定电流

（A）
	额定热稳定电流

(kA)
	热稳定电流持续时间

(S)
	额定动稳定电流峰值

(kA)
	额定关合电流

(kA)
	绝缘水平
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	工频耐压一分钟

(kV)
	冲击耐压

(kV)
	

	1
	移开式
	KYN-28
	12
	3150
	40
	4
	100
	100
	42
	75
	

	2
	移开式
	KYN-28
	12
	1250
	40
	4
	100
	100
	42
	75
	

	3
	移开式
	KYN-28
	7.2
	400
	40
	4
	100
	100
	32
	60
	


4   供货范围

6kV开关柜数量见附表，此数量以现阶段设计为准，其准确数量以施工图订货图为准。

4.1 主厂房6kV开关柜数量

	序号
	设备名称
	设备型号
	数量

	
	
	
	#4机组
	#5机组
	共计

	1
	工作电源进线柜
	附电压互感器
	2
	2
	4

	2
	工作电源进线柜
	附3150A，40kA真空断路器(VEP)
	2
	2
	4

	3
	备用电源进线柜
	附电压互感器
	2
	2
	4

	4
	备用电源进线柜
	附3150A，40kA真空断路器(VEP)
	2
	2
	4

	5
	PT柜
	附母线PT
	2
	2
	4

	6
	馈线柜
	附1250A，40kA真空断路器
	21
	21
	42

	7
	馈线柜
	附40kA真空接触器，熔断器（单回路）
	20
	20
	40

	8
	接地小车
	
	2
	2
	4

	9
	维修小车
	
	2
	2
	4

	10
	母线桥
	
	
	
	

	总计
	102面


4.2 煤灰6kV开关柜数量

	序号
	设备名称
	设备型号
	数量

	
	
	
	#4机组
	
	

	1
	电源进线柜
	附1250A，40kA真空断路器
	1
	
	

	2
	联络柜
	附1250A，40kA真空断路器
	1
	
	

	3
	PT柜
	附母线PT
	1
	
	

	4
	馈线柜
	附1250A，40kA真空断路器
	9
	
	

	5
	馈线柜
	附40kA真空接触器，熔断器（单回路）
	20
	
	

	6
	接地小车
	
	2
	
	

	7
	维修小车
	
	2
	
	

	8
	母线桥
	
	1
	
	

	
	32面


注:因未进行施工图设计，上述设备数量参照初设收口阶段设计提出，最终合同量以订货图为准。

5   技术服务

5.1  项目管理

合同签定后，卖方应指定负责本工程的项目经理，负责协调卖方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

5.2  技术文件

卖方在投标时应向买方提供一般性资料，如鉴定证书、报价书、典型说明书、总装图和主要技术参数。

5.3  卖方派有丰富经验的技术人员到现场指导安装并负责设备的调试。
5.4  卖方负责免费对买方的维修、操作人员进行现场技术培训。
5.5  当甲方要求乙方进行现场服务时，乙方在接到通知后24小时给予答复，并在48小时内到达现场。
5.6  设备在调试完成后一年内所发生的质量问题，乙方免费处理，一年后卖方针对出现的问题给予技术指导，维修费用由电厂承担。
5.7  一年内由于设备制造出现的缺陷而形成的质量问题，乙方免费保修，保修期顺延。
5.8  本协议中所列的备品配件，买方的要求给予更换其它同等价值的备品配件或易损件等。

5.9  设备到现场后制造厂应及时派员参加设备的开箱检查，及时解决运输和安装过程中发生的问题。

6   买方工作

6.1  买方应向卖方提供有特殊要求的设备技术文件。

6.2  设备安装过程中，买方为卖方的现场派员提供工作和生活便利条件。

6.3  设备制造过程中，买方可派员到卖方进行监造和检验，卖方应积极配合。

6.4  卖方积极配合设计院6kV厂用电系统的设计,并负责与    阜新  共箱母线的接口。

6.5  根据工程需要召开设计联络会解决设计制造中的问题。联络会的费用由供方负责。

6.6  文件交接要有记录，设计联络会议应有会议纪要。

6.7  供方提供的设备及附件规格、重量或结线有变化时，应及时书面通知需方。

7   工作安排

在合同签订___30__天内，卖方向设计院和电厂提供用于本工程的真空开关柜及F-C回路的产品样本各四份(图纸要求AutoCAD R14出图，并提供电子版)。同时提供真空开关及F-C回路高压熔断器和接触器的技术参数，试验数据，供设计选型。所有资料均应在明显位置标识“莱芜电厂2×330MW供热机组扩建工程专用”字样。

7.1  产品样本应满足以下要求：

1)  开关柜的主要技术性能和结构和简要说明。

2)  开关柜的主要技术数据及安装结构图。

3)  开关柜内安装的主要设备的技术数据及配套厂家。

4)  开关柜的内部安装接线图，端子排图。

5)  开关柜内设备与外部设备有关系的事项以及内部与外部电缆连接等，制造厂应提供要求及配合资料。

6)  操作机构的主要技术数据。

7)  表示总尺寸，动力和控制电缆引入口，重量及运行维护需要的空间。

8) 全部部件的总重量和典型部件的单个重量
9) 电流互感器的变比。饱和特性曲线，内阻抗和短时过负荷值。
10) 五防说明书和技术要求。
11) 20日内提供差动保护CT的VA特性曲线(咨询院提供变比)。

7.2  设备发货时，提供全部出厂资料12套，并注明“莱芜电厂2×330MW供热机组扩建工程专用”，资料包括：

7.2.1  成套设备清单。

7.2.2  备品备件清单。

7.2.3  开关柜主要技术数据，内部安装接线图,端子排等。

7.2.4   安装使用说明书，包括安装、调试、储藏运行和维护等注意事项及方法。
7.2.5  产品合格证(一套)。

8  备品备件

8.1  备品备件

供方应向需方提供必要的备品备件，备品备件应是新品，与设备同型号，同工艺。备品备件清单见表8.1。<供方应提供必需(免费)和推荐性清单，随投标书一并提供>。

表8.1                   备品备件清单

	序号
	名   称
	型号及协议
	单位
	数量
	用  途
	备注

	1
	F-C回路一次保险
	
	只
	9 
	
	

	2
	真空接触器
	
	只
	4 
	
	

	3
	断路器
	1250A
	只
	1 
	
	

	4
	断路器
	3150A
	只
	1
	
	

	5
	电动机保护
	
	套
	1 
	
	

	6
	变压器保护
	
	套
	1 
	
	

	7
	差动保护
	
	套
	1 
	
	

	8
	控制回路直流电源开关
	
	只
	6 
	
	

	9
	合闸回路直流电源开关
	
	只
	6 
	
	


8.2  专用工具

供方向需方提供专用工具及仪器见表8.2

表8.2                专用工具及仪器

	序号
	名   称
	型号及协议
	单位
	数量
	用  途
	备注

	
	专用工具
	
	套
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


9   质量保证及试验

9.1  质量保证

9.1.1  订购的新型产品除应满足本协议书外，卖方还应提供该产品的鉴定证书。

9.1.2  卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括卖方的外购件在内)均应符合本协议书的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件，卖方应积极配合。

9.1.3  附属及配套设备必须满足本协议书的有关规定的厂标和行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

9.1.4  卖方应有遵守本协议书中各条款和工作项目的ISO900  、GB/T1900   质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证和正常运转。

 9.2试验

试验分为出厂试验和现场试验两部分，每一台设备都在制造厂内进行出厂试验。现场安装完成后，开关设备进行现场试验。出厂、现场试验项目及试验标准按国家标准GB3906-91和IEC出版物归原主298所列的试验项目进行全面试验，必须满足要求。

9.2.1结构检查:开关设备按照订货时用户要求一次接线方案,检查其排列,一次配线连接,选用的元件等是否符合要求,除此以外,设备符合正式的图样和技术文件。

9.2.2机械特性和机械操作试验:试验和和验收标准按国标和部标执行.

9.2.3主回路边1min工频耐压试验。

9.2.4辅助回路工频耐压试验.

9.2.5主回路电阻测量.

9.2.6断路器间的电气，机械联锁，进行操作试验，以验证电气，机械回路的正确性。

以上所作试验，由卖方负责，试验结束后，由卖方提供完整的试验报告。

10   监造
10.1 根据电力工业部、机械工业部文件电办(1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。
10.2  监造方式  
文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。每次监造内容完成后，卖方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。卖方复印3份，交监造代表1份。
10.3  监造内容

	  序号
	监造部套
	监造内容
	监  造  方 式

	
	
	
	H
	W
	R
	数量

	1
	断路器出厂试验
	触头行程
	
	★
	
	全套

	
	
	触头超程
	
	★
	
	全套

	
	
	合闸速度
	
	★
	
	全套

	
	
	分闸速度
	
	★
	
	全套

	
	
	触头合闸弹跳时间
	
	★
	
	全套

	
	
	三相触头分闸同期性
	
	★
	
	全套

	2
	开关柜出厂试验
	外观检查
	
	★
	
	全套

	
	
	一次线路检查
	
	★
	
	全套

	
	
	二次线路检查
	
	★
	
	全套

	
	
	柜体防误闭锁
	
	★
	
	全套

	
	
	机械性能
	
	★
	
	全套

	
	
	断路器分合闸试验
	
	★
	
	全套

	
	
	辅助回路电路试验
	
	★
	
	全套

	
	
	电气间隙
	
	★
	
	全套

	
	
	工频耐压试验
	
	★
	
	全套

	3
	断路器及开关柜的型式实验
	型式试验报告
	
	
	★
	全套

	注：H-停工待检，W-现场见证，R-文件见证，数量-检验数量


10.4  性能验收试验
10.4.1设备进行工厂试验和现场试验，以证实材料、工艺及性能 满足所采用的标准和本标书的要求。出厂前有关检验在有买方代表参加的情况下进行，并对驱动装置单元及其他买方认为必要的部件进行试装试运，买方代表对试运的验收并不表示可以免除供方在后续工作中的责任。
10.4.2 整机性能试验：整机在制造厂空载运行72小时，经买方检验合格后出厂。卖方供全面试验结果及试验合格报告书，并免费邀请买方在厂内进行验收，合格后方可发运。

10.4.3现场试验：设备安装完毕后，由买方按照本标书的有关规定进行168小时性能考核试验，买方应按要求及时派熟练的技术人员配合解决现场中发生的问题。

买受人：山东鲁能物资集团有限公司

代表：

电话：0531-86085382

传真电话：0531-86035671

地址：济南市经三路17号

邮编：250001

业主单位：山东莱芜鲁能热电有限公司

代表：

电话：0634-6062232     13666347396

传真电话：0634-6062243

地址：山东莱芜高庄街道办事处对仙门村南莱芜发电厂

邮编：271102

电子邮件：songlb2010@163.COM 

设计单位：山东山东鲁能工程有限责任公司鲁能电力设计院
代表：

电话：0531－85182269

传真电话：0531-88953937

地址：山东省济南市闵子骞路106号

邮编：250013

电子邮件：Ljing@sdepci.com

出卖人：正泰电气股份有限公司

代表：

电话：0513-82638787

传真电话：0513-82638477

地址：上海松江工业圆

邮编：250001

电子邮件：LWS7410@163.com

－17－

10
－21－


_1057687810.unknown

_1057687844.unknown

